## 別添３発電設備（太陽光発電）
別添３：発電設備（太陽光発電）
地域の防災・減災と低炭素を同時実現する自立分散型エネルギー設備等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電設備を導入する事業のみ記載する。
事業名称
災害時の施設の目的・機能等
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。
平時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 | [5 empty] | 日 |  |  | （１年 | 0 |  | 日）
平時の施設全体の使用電力量
| 平時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  |  | kWh | 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） | [5 empty] | kWh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
| 平時の蓄電池使用期待日数 |  | (a) |  |  | 日 | 災害時の蓄電池使用期待日数 |  |  | (b) |  |  | 日
期待する日数の理由書を提出する事（任意書式）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（*:**～**:**） | [5 empty] | 夜間（*:**～**:**）
| 部屋名 | 使用機器 | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh | 部屋名 | 使用機器 |  | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 消費電力（昼間）（Ａ) |  |  |  |  | 0 | 消費電力（夜間）（Ｂ） | [5 empty] | 0
※適宜行は追加すること
| 消費電力（昼間） |  |  | （Ａ) |  |  | kWh |  | 0
| 消費電力（夜間） |  |  | （Ｂ） |  |  | kWh |  | 0
| 災害時の蓄電池容量目安 |  |  | （Ｃ)＝ （（Ａ)+（Ｂ））×(b)÷0.8（20%の充電ロス） |  |  | kWh |  | 0
| 災害時1年間の発電量目安 |  |  | （Ｄ）＝ （（Ａ)+（Ｂ））×365日 |  |  | kWh |  | 0
| 災害時の再エネ規模 |  |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.137（システム利用率）) |  |  | kW |  | 0
| 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | （F) |  |  | kWh |  | 0
| 平時利用の再エネ規模 |  |  | （G)＝（F)÷（8760（年間時間）×0.137（システム利用率）） |  |  | kW |  | 0
| 平時利用の蓄電池容量目安 |  |  | （H)=（F)×(a)÷365（日） |  |  | kWh |  | 0
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  |  | （I)＝（E)～（G) |  |  | kW |  | 0 | ～ | 0
| 蓄電池容量 |  |  | （J)＝（C)～（H) |  |  | kWh |  | 0 | ～
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模 （該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  |  | （K） |  |  | kW
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする） |  |  | （I)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。）（K）があれば差し引くこと |  |  | kW
|  |  |  | 1年間の推定発電量 |  |  | kWh
| 蓄電池容量 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする また原則として商用電源からの充電は行わないこと） |  |  | （J）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kWh
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、別添３：発電設備（太陽光発電以外）も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、別添３：熱供給設備も記載

## 【書き方】別添３発電設備（太陽光発電）
別添３：発電設備（太陽光発電）
地域の防災・減災と低炭素を同時実現する自立分散型エネルギー設備等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電設備を導入する事業のみ記載する。
| 事業名称 |  | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
災害時の施設の目的・機能等
いろは小学校は、いろは市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  |  | 5 |  | 日 |  |  | （１年 | 240 |  | 日）
平時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | 53000 |  | kWh | 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  | 48000 |  | kWh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
| 平時の蓄電池使用期待日数 |  | (a) | 1 |  | 日 | 災害時の蓄電池使用期待日数 |  |  | (b) | 1 |  | 日
期待する日数の理由書を提出する事（任意書式）
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳
| 昼間（9:00～16:00） | [5 empty] | 夜間（16：00～9：00）
| 部屋名 | 使用機器 | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh | 部屋名 | 使用機器 |  | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh
| 職員室 | PC | 40 | 7 | 3 | 0.84 | 職員室 | ＰＣ |  | 40 | 7 | 3 | 0.84
| 職員室 | 複合機 | 75 | 7 | 1 | 0.525 | 職員室 | 複合機 |  | 75 | 7 | 1 | 0.525
| 職員室 | 電話機 | 3 | 7 | 1 | 0.021 | 職員室 | 電話機 |  | 3 | 7 | 1 | 0.021
| 職員室 | テレビ | 170 | 7 | 2 | 2.38 | 職員室 | テレビ |  | 170 | 7 | 2 | 2.38
| 給湯室 | 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2 | 給湯室 | 電気ポット |  | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 事務室 | 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5 | 事務室 | 携帯電話 |  | 5 | 1 | 300 | 1.5
| 事務室 | LED照明 | 73 | 7 | 3 | 1.533 | 事務室 | LED照明 |  | 73 | 7 | 3 | 1.533
| 事務室 | 蛍光灯 | 80 | 7 | 3 | 1.68 | 事務室 | 蛍光灯 |  | 80 | 7 | 9 | 5.04
| 体育館 | LED照明 | 113 | 7 | 4 | 3.164 | 体育館 | LED照明 |  | 113 | 7 | 4 | 3.164
| ホール | LED照明 | 13 | 7 | 3 | 0.273 | ホール | LED照明 |  | 13 | 7 | 6 | 0.546
| 消費電力（昼間）（Ａ) |  |  |  |  | 16.116 | 消費電力（夜間）（Ｂ） | [5 empty] | 19.749
※適宜行は追加すること
| 消費電力（昼間） |  |  | （Ａ) |  |  | kWh |  | 16.116
| 消費電力（夜間） |  |  | （Ｂ） |  |  | kWh |  | 19.749
| 災害時の蓄電池容量目安 |  |  | （Ｃ)＝ （（Ａ)+（Ｂ））×(b)÷0.8（20%の充電ロス） |  |  | kWh |  | 44.8
| 災害時1年間の発電量目安 |  |  | （Ｄ）＝ （（Ａ)+（Ｂ））×365日 |  |  | kWh |  | 13090.725
| 災害時の再エネ規模 |  |  | （Ｅ)＝（D)÷(8760（年間時間）×0.137（システム利用率）) |  |  | kW |  | 10.9078
| 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | （F) |  |  | kWh |  | 48000
| 平時利用の再エネ規模 |  |  | （G)＝（F)÷（8760（年間時間）×0.137（システム利用率）） |  |  | kW |  | 39.996
| 平時利用の蓄電池容量目安 |  |  | （H)=（F)×(a)÷365（日） |  |  | kWh |  | 131.5068
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  |  | （I)＝（E)～（G) |  |  | kW |  | 10.9078 | ～ | 39.996
| 蓄電池容量 |  |  | （J)＝（C)～（H) |  |  | kWh |  | 44.8 | ～ | 131.5068
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模 （該当無ければ記載不要）
| 既存再エネ規模 |  |  | （K） |  |  | kW |  | 5
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする） |  |  | （I)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。）（K）があれば差し引くこと |  |  | kW |  | 10
|  |  |  | 1年間の推定発電量 |  |  | kWh |  | 9940
| 蓄電池容量 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする また原則として商用電源からの充電は行わないこと） |  |  | （J）の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kWh |  | 45
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、別添３：発電設備（太陽光発電以外）も記載
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、別添３：熱供給設備も記載
記入例
【例】
土日が休日などで稼働しない場合＝５日など
＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
自立運転時に使用機器が利用可能な電力供給ができる太陽光パネルとパワコンであることを確認し、容量を選定すること
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。

## 別添３発電設備（太陽光発電以外）
別添３：発電設備（太陽光発電以外）
地域の防災・減災と低炭素を同時実現する自立分散型エネルギー設備等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。
事業名称
災害時の施設の目的・機能等
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） | kWh | 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | kWh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | kW
| 蓄電池容量 |  | kWh
| 災害時に必要な電力量 |  | kWh
※太陽光発電以外の発電設備を導入する場合
様式については自由記載する
※ただし、特定負荷（想定される消費電力）より、合理的な発電規模を算出すること
※特定負荷表（別紙５－１の災害時特定負荷積算表を参考）を添付すること

## 【書き方】別添３発電設備（太陽光発電以外）
別添３：発電設備（太陽光発電以外）
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。 （街路灯・道路灯は記載不要）
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名称 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
災害時の施設の目的・機能等
いろは小学校は、いろは市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  | 58000 |  | kWh | 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  | 48000 | kWh
（直近1年又は過去3カ年のうち、平均的な1年の施設の使用電力量）
特定負荷積算
| 使用機器 | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh
| PC | 40 | 7 | 30 | 8.4
| 複合機 | 75 | 7 | 10 | 5.25
| 電話機 | 3 | 7 | 30 | 0.63
| テレビ | 170 | 7 | 10 | 11.9
| 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5
| LED照明（事務室） | 73 | 7 | 200 | 102.2
| 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 150 | 84
| LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 10 | 7.91
| LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 10 | 0.91
0
0
0
| 消費電力（A) |  |  |  | 226.9
| 消費電力 |  | （A) |  |  | kWh | 226.9
| 1年間の発電量目安 |  | （B)＝（（A)*365日） |  |  | kWh | 82818.5
| 再エネの定格出力 |  | （C)＝（B)÷(8760（年間時間）*0.40（システム利用率）) |  |  | kW | 23.6354
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  |  |  |  | kW
| 蓄電池容量 |  |  |  |  | kwh
蓄電池不要の場合記載不要
既存再エネ設備がある場合は別紙２－１－１同様、差し引くこと
【例】
土日が休日などで稼働しない場合＝５日など
＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
記入例
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。

## 別添３熱供給設備
別添３：熱供給設備
地域の防災・減災と低炭素を同時実現する自立分散型エネルギー設備等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
事業名称
災害時の施設の目的・機能等
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
導入規模 （定格出力）
| 供給するのべ床面積 |  | （Ａ） | ｍ2
| うち災害時に使用する面積 |  | （Ｂ） | ｍ2
| 災害時使用割合 |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ）
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること
| 上記設備の給湯能力 |  | （D）
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） | （E）
| 災害時使用割合 |  | （F）＝（E）／（D）
設備導入にあたっての考え方
Note on G15: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G21: 単位を記載する （単位は自由）
Note on G22: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること
Note on G23: 単位を記載する （単位は自由、ただし、（D）と（E)の単位は同じ単位とすること

## 【書き方】別添３熱供給設備
別添３：熱供給設備
防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 （導入量算出表）
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
| 事業番号 | １２３４５－０１ |  |  | 事業名称 | いろは小学校太陽光発電設備導入事業
災害時の施設の目的・機能等
いろは小学校は、いろは市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の施設の稼働日 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） |  |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 供給するのべ床面積 |  |  |  | （Ａ） | ｍ2 | 300
| うち災害時に使用する面積 |  |  |  | （Ｂ） | ｍ2 | 250
| 災害時使用割合 |  |  |  | （Ｃ）＝（Ｂ）／（Ａ） |  | 83.33%
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること |  |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 上記設備の給湯能力 |  |  |  | （D） | kℓ/h or kℓ/d | 5
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） |  |  | （E） |  | kℓ/h or kℓ/d | 3
施設利用人数 1,000人／日 （いろは地区住民：1,500人） 利用者が一人3分シャワーを使ったとすると、３６Lの供給量が必要。 施設全体で必要とする供給量は36KL必要であり、 よって日中（12時間：9時～21時）使用したと仮定して、毎時３KLの給湯が可能な設備が必要である。
| 災害時使用割合 |  |  |  | （F）＝（E）／（D） |  | 60%
設備導入にあたっての考え方
本市のバイオマス熱供給設備導入にあたって、災害時には本市職員やボランティアが同施設を利用する可能性があり、給湯能力については30,000kcal/hの出力の設備を選択した。
＊薪（ペレット）ストーブ等を導入する場合
| 導入個数についての 具体的な積算 |  | 導入設備は、寒冷地・コンクリート造の建物の場合、29畳(48.0m2)まで加温可能である。（メーカー仕様書”暖房のめやす”による） 本施設において使用する部屋は50m2の部屋が3部屋、150m2の部屋が1部屋であるため、計6台の導入を予定している。
単位は自由記述
単位は自由記述
【例】
土日が休日などで稼働しない場合＝５日など
＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
（Ｃ）及び（Ｆ）が100％の場合、記載不要
空調・給湯いずれの場合も記載すること
記入例
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。