## Slide 1
導入設備の運用説明書
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること（補助対象要素は全て記載・明示すること） 1/2
施設の住所： | 
施設名： | 
導入システム図 |  | システムの説明
 |  | 【平常時の動作説明】
 |  | 【災害時の動作説明】
【システム構成】 | 【特定負荷設備】 | 

## Slide 2
平常時（昼間） | 災害時（昼間）
平常時（夜間） | 災害時（夜間）
導入設備の運用方法説明図
※必要に応じて、記入する欄の構成や数を変更すること（補助対象要素は全て記載・明示すること） 2/2

## Slide 3
導入システム図 |  | システムの説明
 |  | 【平常時の動作説明】 1. 太陽光発電電力は、パワーコンディショナの系統出力から 分電盤を経由して特定負荷設備及び車載型蓄電池へ供給さ れる。 2. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より大きい且つ蓄電池 が満充電でない場合は、この余剰電力は蓄電池に充電され る。 3. 発電電力が特定負荷設備の消費電力より小さい場合は、 蓄電池から特定負荷設備へ電力を供給する。（蓄電池容量 が設定値を割り込むと供給停止し、商用電源から供給） 4. パワーコンディショナの自立運転出力は、平常時には停止
 |  | 【災害時の動作説明】 1. 災害時に電力系統が停止すると、パワーコンディショナの 系統出力も自動で停止するため、手動又は自動で自立運転 系を復帰させる。 2. 停電時に太陽光発電がある場合は、パワーコンディショナ の自立運転出力から特定負荷設備に電力供給を行う。 3. 発電量が特定負荷設備の電力消費量を上回る場合は、余剰 電力を蓄電池に充電する。下回る場合は、蓄電池から特定 負荷設備電力を供給する。 4.車載型蓄電池より特定負荷へ電力を供給する。
【システム構成】 ・太陽電池 240W×50枚 = 12kW ・パワーコンディショナ （自立運転出力付き）13kW×1台 ・リチウムイオン蓄電池 12kWh×2台 = 24kWh ・車載型蓄電池 | 【特定負荷設備】 ・系統① 事務室照明 300W 廊下照明 200W ・系統② 台所コンセント 1500W ・系統③ 食堂・居間コンセント 1200W | 
施設の住所：●●県●●市●●●●●
施設名：●●●●
充放電設備
車載型蓄電池
導入設備の運用説明書(※記入例）

## Slide 4
平常時（昼間）
災害時（昼間）
平常時（夜間）
災害時（夜間）
導入設備の運用方法説明図面（ ※記入例）